## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量
[5 empty] | 单价 | 总价
UPS不间断电源系统
136 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：主输入电缆 2.型号：铜芯 3.规格：YJV3*240+2*120 4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5.敷设方式、部位：其他方式敷设 | m | 85
137 | 030404012001 | 蓄电池屏(柜) 1.名称：电池柜 2.型号：800*1000*2000mm | 台 | 6
138 | 030405001001 | 蓄电池 1.名称：免维护铅酸电池 2.型号：12V 3.容量(A·h)：100a/h 4.防震支架形式、材质：模组式电池柜（地面抗震支架） 5.充放电要求：延时2小时 | 个(组件) | 186
139 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) 1.名称：总输入配电柜 2.型号：黑色，前开门，后维护，上下进线；2）输入400A/3P*1个，输出200A/3P*4个，32A/3P*2个；63A/3P*2个；3）采用德力西或正泰等国产开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 4.种类：GGD 5.基础型钢形式、规格：角铁支架现场制作 | 台 | 1
140 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) 1.名称：ups输出配电柜 2.型号：黑色，前开门，后维护，上下进线；2）输入200A/3P*1个，输出32A/3P*15个；3）采用德力西或正泰等国产开关；具备C级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 3.规格：落地式 柜体尺寸：600*1200*2000mm， 4.种类：GGD 5.基础型钢形式、规格：角铁支架现场制作 | 台 | 1
141 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：电池开关盒 2.型号：其中两极串联；工作电流250A； 德力西或正泰- 4P(250A)空开,黑色,含汇流铜排加串连铜排 3.规格：电池柜上壁挂安装 尺寸：350×200×500（宽*深*高）mm； | 台 | 2
142 | 030404032001 | 端子箱 1.名称：电池汇流盒 2.型号：汇流盒内置铜排，支持四路输入，一路输出 3.规格：尺寸：500×250×600（宽*深*高）mm； | 台 | 1
143 | 031101007001 | 不间断电源设备 1.规格：地下总配电UPS主机 2.型号：三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用分散旁路结构 3.容量：120KVA | 套 | 1
144 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：一层控制中心/二层城建档案馆配电箱 2.型号：10KW 3.规格：根据现场情况定制 4.基础形式、材质、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格： 7.安装方式： | 台 | 2
145 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：UPS主机配电电缆 2.型号：铜芯 3.规格：YJV4*150+1*70主电缆 4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5.敷设方式、部位：其他方式敷设 | m | 5
146 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称：弱电间配电电缆 2.型号：铜芯 3.规格：YJV3*4主电缆 4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5.敷设方式、部位：其他方式敷设 | m | 1065
147 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称：档案库房配电电缆 2.型号：铜芯 3.规格：YJV3*2.5 4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5.敷设方式、部位：其他方式敷设 | m | 690
148 | 030404035001 | 插座 1.名称：机柜配电插座 2.材质：塑料/铝合金 3.规格：单相15A 8位 4.安装方式：机架内安装 | 个 | 24
149 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：供配电系统调试 3.电压等级(kV)：500V | 系统 | 1
150 | 030404017003 | 配电箱 1.名称：弱电间配电箱 2.型号：25A/2P开关*1 12A/2P开关3个 | 台 | 12
机房内
174 | 030405001002 | 蓄电池 1.名称：免维护铅酸电池 2.型号：12V 3.容量(A·h)：100a/h 4.防震支架形式、材质：模组式电池柜（地面抗震支架） 5.充放电要求：延时2小时 | 个 | 64
|  | 落地式配电箱 1.名称：主输入配电柜 2.型号：柜体尺寸：600*1200*2000mm， 3.规格：黑色，前开门，后维护，上下进线；输入400A/3P*1个，输出200A/3P*4个，32A/3P*2个；63A/3P*2个；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 4.基础形式、材质、规格：角钢支架 | 台 | 1
|  | 智能配电柜 1.名称：机房市电配电柜 2.规格：柜体尺寸：600*1200*2000mm， 3.类型：黑色，前开门，后维护，上下进线；输入200A/3P*1个，输出32A/3P*4个，25A/1P*7个；16A/1P*5个；具备C级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口 | 台 | 1
机房精密空调
213 | 031006010001 | 水质净化器 1.类型：工业净化 2.型号、规格：1T/H 含过滤材料 | 台 | 1
214 | 030701003003 | 空调器 1.名称：机房精密空调（不含迁移精密空调1台） 2.型号：40KW 3.规格：恒温恒湿 4.安装形式：落地式 | 台(组) | 1
小计